	池州市城市公共供水水质信息公告

	公开
单位
	池州市供水有限

公司
	公开
项目
	出厂水 “97项”半年检指标
	采样地点
采样数量
	民生水厂、江口水厂/各50L

	采样
时段
	2025上半年度
	检测
单位
	安徽城市水质检测技术有限公司
	执行标准
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)

	水质监测结果：经水质分析，所检样品的项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

	序号
	检测指标
	单位
	标准值
	监测结果范围

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值 

	1
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	未检出
	未检出
	未检出

	4
	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.00084
	0.00081
	0.00082

	5
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.00009
	＜0.00009
	＜0.00009

	6
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	7
	铅
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003

	8
	汞
	mg/L
	≤0.001
	＜0.00010
	＜0.00010
	＜0.00010

	9
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.00015
	＜0.00015
	＜0.00015

	10
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.19
	0.19
	0.19

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤10
	1.5
	1.4
	1.45

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	≤0.06
	0.01062
	0.00953
	0.010075

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	≤0.1
	0.00210
	0.00183
	0.001965

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	≤0.06
	0.00576
	0.00507
	0.005415

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	≤0.1
	＜0.00013
	＜0.00013
	＜0.00013

	16
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）
	/
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	0.295
	0.262
	0.2785

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	≤0.05
	0.00622
	0.00542
	0.00582

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	≤0.1
	＜0.00186
	＜0.00186
	＜0.00186

	19
	氯酸盐
	mg/L
	≤0.7
	0.12
	0.11
	0.115

	20
	色度（铂钴色度单位）
	度
	≤15
	＜5
	＜5
	＜5

	21
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.16
	　0.14
	0.15

	22
	臭和味
	级
	无异臭、异味
	0
	0
	0

	23
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无

	24
	pH
	/
	6.5~8.5
	7.78
	7.68
	7.73

	25
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.073
	0.064
	0.0685

	26
	铁
	mg/L
	≤0.3
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003

	27
	锰
	mg/L
	≤0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	28
	铜
	mg/L
	≤1.0
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	29
	锌
	mg/L
	≤1.0
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003

	30
	氯化物
	mg/L
	≤250 
	22
	22
	22

	31
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	33
	32
	32.5

	32
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000 
	174
	169
	171.5

	33
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450 
	112
	109
	110.5

	34
	高锰酸盐指数（以02计）
	mg/L
	≤3 
	1.27
	1.09
	1.18

	35
	氨（以N计）
	mg/L
	≤0.5
	0.02
	＜0.02
	＜0.02

	36
	总a放射性
	Bq/L
	≤0.5（指导值）
	0.188
	0.099
	0.140

	37
	总β放射性
	Bq/L
	≤ 1（指导值）
	0.213
	0.123
	0.166

	38
	游离氯 
	mg/L
	出厂水余量≥0.3； 
出厂水和末梢水限值为≤2
	0.79
	0.68
	0.735

	扩展指标：54项

	39
	贾第鞭毛虫
	个/10L
	＜1
	未检出
	未检出
	未检出

	40
	隐孢子虫
	个/10L
	＜1
	未检出
	未检出
	未检出

	41
	锑
	mg/L
	≤0.005
	0.00023
	0.00021
	0.00022

	42
	钡
	mg/L
	≤0.7
	0.045
	0.045
	0.045

	43
	铍
	mg/L
	≤0.002
	＜0.0002
	＜0.0002
	＜0.0002

	44
	硼
	mg/L
	≤1.0
	＜0.012
	＜0.012
	＜0.012

	45
	钼
	mg/L
	≤0.07
	0.00147
	0.00142
	0.001445

	46
	镍
	mg/L
	≤0.02
	0.00047
	0.00038
	0.000425

	47
	银
	mg/L
	≤0.05
	＜0.00006
	＜0.00006
	＜0.00006

	48
	铊
	mg/L
	≤0.0001
	0.000035
	0.000017
	0.000026

	49
	硒
	mg/L
	≤0.01
	＜0.00022
	＜0.00022
	＜0.00022

	50
	高氯酸盐
	mg/L
	≤0.07
	＜0.0012
	＜0.0012
	＜0.0012

	51
	二氯甲烷
	mg/L
	≤0.02
	＜0.00028
	＜0.00028
	＜0.00028

	52
	1，2-二氯乙烷
	mg/L
	≤0.03
	＜0.00025
	＜0.00025
	＜0.00025

	53
	四氯化碳
	mg/L
	≤0.002
	＜0.00035
	＜0.00035
	＜0.00035

	54
	氯乙烯
	mg/L
	≤0.001
	＜0.00019
	＜0.00019
	＜0.00019

	55
	1，1-二氯乙烯
	mg/L
	≤0.03
	＜0.00022
	＜0.00022
	＜0.00022

	56
	1，2-二氯乙烯（总量）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.00013
	＜0.00013
	＜0.00013

	57
	三氯乙烯
	mg/L
	≤0.02
	＜0.00025
	＜0.00025
	＜0.00025

	58
	四氯乙烯
	mg/L
	≤0.04
	＜0.00044
	＜0.00044
	＜0.00044

	59
	六氯丁二烯
	mg/L
	≤0.0006
	＜0.00025
	＜0.00025
	＜0.00025

	60
	苯
	mg/L
	≤0.01
	＜0.00022
	＜0.00022
	＜0.00022

	61
	甲苯
	mg/L
	≤0.7
	＜0.00020
	＜0.00020
	＜0.00020

	62
	二甲苯（总量）
	mg/L
	≤0.5
	＜0.00024
	＜0.00024
	＜0.00024

	63
	苯乙烯
	mg/L
	≤0.02
	＜0.00024
	＜0.00024
	＜0.00024

	64
	氯苯
	mg/L
	≤0.3
	＜0.00038
	＜0.00038
	＜0.00038

	65
	1，4-二氯苯
	mg/L
	≤0.3
	＜0.00038
	＜0.00038
	＜0.00038

	66
	三氯苯（总量）
	mg/L
	≤0.02
	＜0.00028
	＜0.00028
	＜0.00028

	67
	六氯苯
	mg/L
	≤0.001
	＜0.000058
	＜0.000058
	＜0.000058

	68
	七氯
	mg/L
	≤0.0004
	＜0.0002
	＜0.0002
	＜0.0002

	69
	马拉硫磷
	mg/L
	≤0.25
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	70
	乐果
	mg/L
	≤0.006
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	71
	灭草松
	mg/L
	≤0.3
	＜0.00084
	＜0.00084
	＜0.00084

	72
	百菌清
	mg/L
	≤0.01
	＜0.000022
	＜0.000022
	＜0.000022

	73
	呋喃丹
	mg/L
	≤0.007
	＜0.00013
	＜0.00013
	＜0.00013

	74
	毒死蜱
	mg/L
	≤0.03
	＜0.00006
	＜0.00006
	＜0.00006

	75
	草甘膦
	mg/L
	≤0.7
	＜0.0038
	＜0.0038
	＜0.0038

	76
	敌敌畏
	mg/L
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	77
	莠去津
	mg/L
	≤0.002
	＜0.00035
	＜0.00035
	＜0.00035

	78
	溴氰菊酯
	mg/L
	≤0.02
	＜0.000402
	＜0.000402
	＜0.000402

	79
	2，4-滴
	mg/L
	≤0.03
	＜0.00013
	＜0.00013
	＜0.00013

	80
	乙草胺
	mg/L
	≤0.02
	＜0.000012
	＜0.000012
	＜0.000012

	81
	五氯酚
	mg/L
	≤0.009
	0.00006
	0.00006
	0.00006

	82
	2，4，6-三氯酚
	mg/L
	≤0.2
	＜0.00054
	＜0.00054
	＜0.00054

	83
	苯并（a）芘
	mg/L
	≤0.00001
	＜0.00000005
	＜0.00000005
	＜0.00000005

	84
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	mg/L
	≤0.008
	＜0.000103
	＜0.000103
	＜0.000103

	85
	丙烯酰胺
	mg/L
	≤0.0005
	＜0.00002
	＜0.00002
	＜0.00002

	86
	环氧氯丙烷
	mg/L
	≤0.0004
	＜0.000032
	＜0.000032
	＜0.000032

	87
	微囊藻毒素-LR
	mg/L
	≤0.001
	＜0.00006
	＜0.00006
	＜0.00006

	88
	钠
	mg/L
	≤200
	16
	15
	15.5

	89
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	≤0.002
	＜0.00018
	＜0.00018
	＜0.00018

	90
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	≤0.3
	0.009
	0.009
	0.009

	91
	2-甲基异莰醇
	mg/L
	≤0.00001
	＜0.00000063
	＜0.00000063
	＜0.00000063

	92
	土臭素
	mg/L
	≤0.00001
	＜0.00000072
	＜0.00000072
	＜0.00000072

	备注
	    市供水公司民生、江口水厂均使用次氯酸钠消毒，所以出厂水只需检测92项水质指标，视同《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）97项水质指标全检。


