	池州市城市公共供水水质信息公告

	公开
单位
	池州市供水有限公司
	公开
项目
	出厂水 “43项”月检常规指标
	采样地点
采样数量
	民生水厂、江口水厂/两份样品

	采样
时段
	2025年

第二季度
	检测
单位
	池州市供排水水质监测有限责任公司
	执行标准
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)

	水质监测结果：

经水质分析，所检样品的项目均符合GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》相应要求。

	序号
	检测指标
	单位
	标准值
	监测结果范围

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值 

	1
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出

	3
	菌落总数
	MPN/mL
	≤100
	未检出
	未检出
	未检出

	4
	游离氯
	mg/L
	出厂水余量≥0.3 ，

出厂水和末梢水限值≤2
	0.63
	0.46
	0.55

	5
	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.0012
	＜0.001
	0.001

	6
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	7
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	8
	铅
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	9
	汞
	mg/L
	≤0.001
	 0.0002
	＜0.0001
	 0.0001

	10
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016

	11
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.22
	0.19
	0.21

	12
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤10
	0.53
	＜0.50
	0.32

	13
	三氯甲烷
	mg/L
	≤0.06
	0.0315
	0.0164
	0.0268

	14
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	≤0.1
	0.0072
	0.0029
	0.0050

	15
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	≤0.06
	0.0133
	0.0101
	0.0119

	16
	三溴甲烷
	mg/L
	≤0.1
	0.0018
	0.0001
	0.0008

	17
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）
	/
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	0.80
	0.52
	0.70

	18
	氯酸盐
	mg/L
	≤0.7
	0.165
	0.055
	0.101

	19
	二氯乙酸
	mg/L
	≤0.05
	0.0137
	＜0.0037
	0.0083

	20
	三氯乙酸
	mg/L
	≤0.1
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044

	21
	色度
	度
	≤15
	＜5
	＜5
	＜5

	22
	浑浊度
	NTU
	≤1
	　 0.16
	　 0.10
	　 0.13

	23
	臭和味
	/
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味

	24
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无

	25
	pH
	/
	不小于6.5且不大于8.5
	7.96
	7.64
	　 7.77

	26
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.083
	0.051
	0.070

	27
	铁
	mg/L
	≤0.3
	＜0.012
	＜0.012
	＜0.012

	28
	锰
	mg/L
	≤0.1
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003

	29
	铜
	mg/L
	≤1.0
	＜0.005
	＜0.005
	＜0.005

	30
	锌
	mg/L
	≤1.0
	＜0.006
	＜0.006
	＜0.006

	31
	氯化物
	mg/L
	≤250 
	 33.0
	 26.0
	29.3

	32
	硫酸盐
	mg/L
	≤250 
	47
	28
	36

	33
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000 
	183
	172
	175

	34
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450 
	162.1
	124.1
	139.4

	35
	高锰酸盐指数（以02计）
	mg/L
	≤3 
	1.09
	0.66
	0.94

	36
	氨（以N计）
	mg/L
	≤0.5
	0.10
	0.03
	0.06

	37
	总a放射性
	Bq/L
	≤0.5（指导值）
	0.259
	0.059
	0.120

	38
	总β放射性
	Bq/L
	≤1（指导值）
	0.231
	0.062
	0.126

	备注
	市供水公司民生、江口水厂均使用次氯酸钠消毒，所以出厂水只需检测38项水质常规指标，视同《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）43项水质常规指标全检。


